Werte von der Heizung:
200H  1 Byte   max. Vorlauftemperatur in Halbgradschritten
201H  1 Byte   aktuelle Vorlauftemperatur in Halbgradschritten
202H  1 Byte   max. Warmwassertemperatur in Halbgradschritten (ZWx Gerät)
203H  1 Byte   aktuelle Warmwassertemperatur in Halbgradschritten (ZWx Gerät)
204H  1 Byte   max. Speichertemperatur in Halbgradschritten (ZSx Gerät)
205H  1 Byte   aktuelle Speichertemperatur in Halbgradschritten (ZSx Gerät)
206H  1 Byte   Störungsmeldungen Hex Wert (siehe Bedienungsanleitung) 00=Heizung ok
207H  2 Byte   Außentemperatur in °C  (Hexadezimal Wert / 100 = 1/100stel)
208H  1 Byte   ??
209H  1 Byte   Flamme (00=AUS, 01=EIN)
20AH  1 Byte   Heizungspumpe (00=AUS, 01=EIN)
20BH  1 Byte   Speicherladung (00=AUS, 01=EIN)
20CH  1 Byte   Sommer / Winterbetrieb (00=Sommer , 01=Winter)
20DH  1 Byte   vermutlich max. Heizgeräteleistung: Hex 18=18kW-Gerät, Hex 24=24kW-Gerät etc.
Werte vom Regler (TA/TR)
250H  1 Byte   Sollwert: Heizbetrieb/Pumpe (00=Aus, 01=Ein)
251H  1 Byte   Sollwert: Heizleistung gleitend (00-FF)
252H  1 Byte   Sollwert: Vorlauftemperatur in Halbgradschritten
253H  1 Byte   Sollwert: Speichertemperatur in Halbgradschritten (bei ZSx Geräten)
254H  1 Byte   Sollwert: WW-Sofort (00=Aus 01=Ein)
255H  1 Byte   Sollwert: WW-Temperatur in Halbgradschritten (bei ZWx Geräten)
256H  4 Byte   Uhrzeit
 	         1. Byte = Tag 1=Montag / 7=Sonntag
	         2. Byte = Stunde
	         3. Byte = Minute
 	         4. Byte = ??
258H  1 Byte   ??
400er Werte: u.a. Mischermodul f. Fussbodenhzg.