## NachrichtenIDs
CAN ID | i2c location | Bezug | Bedeutung | Quelle | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 | Byte 8 | Berechnung / Formel
0x0F9 |  | Info-Modus | Anforderung 209/20A | TR/TA-Modul
0x200 | 0x20 | Heizkreislauf | Maximale Vorlauftemperatur | Therme/BM1 | Byte 1: Temperatur in Halbgradschritten
0x201 | 0x21 | Heizkreislauf | Aktuelle Vorlauftemperatur | Therme/BM1 | Byte 1: Temperatur in Halbgradschritten
0x202 |  | Warmwasser | Maximale DL-Wassertemperatur | Therme/BM1 | Byte 1: Temperatur in Halbgradschritten
0x203 |  | Warmwasser | Aktuelle DL-Wassertemperatur | Therme/BM1 | Byte 1: Temperatur in Halbgradschritten
0x204 | 0X24 | Warmwasser | Maximale Speichertemperatur | Therme/BM1 | Byte 1: Temperatur in Halbgradschritten
0x205 | 0x25 | Warmwasser | Aktuelle Speichertemperatur | Therme/BM1 | Byte 1: Temperatur in Halbgradschritten
0x206 | 0x26 | System | Fehlercode Heatronic | Therme/BM1 | Byte 1: 0 = Kein Fehler, ansonsten Hexadezimaler Code
0x207 | 0x96 | System | Außentemperatur / 100 | Therme/BM1 | Byte 1: Temperatur Byte 1; Byte 2: Temperatur Byte 2 | (b1 << 8 + b2)/100
0x208
0x209 | 0x29 | System | Brennerflamme | Therme/BM1 | Byte 1: 1 = An ¦ 0 = Aus
0x20A | 0x2a | Heizkreislauf | Heizbetrieb/Pumpe | Therme/BM1 | Byte 1: 1 = An ¦ 0 = Aus
0x20B | 0x2b : bit 0 (ignition), 3 (speicher), 5 (gas), | Warmwasser | Speicherladung | Therme/BM1 | Byte 1: 1 = An ¦ 0 = Aus
0x20C |  | System | Saisonbetrieb | Therme/BM1 | Byte 1: 1 = Winter ¦ 0 = Sommer
0x20D |  | System | fraglich Leistungsstufe | Therme/BM1 | bar: Byte 1
0x220 |  | Mischermodul |  |  | Byte 2: Adresse
0x221 |  | Mischmodul (HMM) | Aktuelle Speichertemperatur |  | Byte 1: Temperatur in Halbgradschritten
0x222 |  | ??? |  |  | Byte 2: liefert 00, 01 oder 11
0x250 | 0x95 | Heizkreislauf | Sollwert Heizbetrieb/Pumpe | TR/TA-Modul | Byte 1: 1 = An ¦ 0 = Aus
0x251 | 0x90 | Heizkreislauf | Sollwert Heizleistung | TR/TA-Modul | Byte 1: 0-255 = 0-100%
0x252 | 0x91 | Heizkreislauf | Sollwert Vorlauftemperatur | TR/TA-Modul | Byte 1: Temperatur in Halbgradschritten
0x253 |  | Warmwasser | Sollwert Speichertemperatur | TR/TA-Modul | Byte 1: Temperatur in Halbgradschritten
0x254 | 0x93 | Warmwasser | Warmwasser Sofort | TR/TA-Modul | Byte 1: 1 = An ¦ 0 = Aus
0x255 | 0x92 | Warmwasser | Sollwert DL-Wassertemperatur | TR/TA-Modul | Byte 1: Temperatur in Halbgradschritten
0x256 |  | System | Wochentag, Uhrzeit | TR/TA-Modul | Byte 1: Wochentag (1=Montag); Byte 2: Stunde; Byte 3: Minute; Byte 4: 4
0x258 |  | Heizkreislauf | Betriebsmodus Adaption | TR/TA-Modul | Byte 1: 1 = Witterungsgeführt ¦ 0 = Raumthermostat
0x25A |  | Mischermodul |  |  | Byte 2: Adresse
0x404 |  | Mischermodul | Pumpe | Therme/BM1 | Byte 1: 1 = An ¦ 0 = Aus
0x405 |  | Mischermodul | Sollwert Vorlauftemperatur | TR/TA-Modul | Byte 1: Temperatur in Halbgradschritten; Byte 3: Adresse
0x407 |  | Mischermodul | Sparbetrieb | TR/TA-Modul | Byte 1: 1 = An ¦ 0 = Aus
0x415 |  | Mischermodul
0x416 |  | Mischermodul
0x417 |  | Mischermodul | 00 Regler aus / 01 Regler an |  | Byte 2: 00 / 01
0x418 |  | Mischermodul
0x440 |  | Mischermodul | Vorlauftemperatur | Therme/BM1 | Byte 1: Temperatur in Halbgradschritten; Byte 2: Adresse
0x441 |  | Mischermodul | Reglerausgang |  | Byte 1: Reglerausgangssignal in Prozent; Byte 2: Adresse
0x4F9 |  | Mischermodul

## Abläufe
Intervalle | Quelle | Daten | Bedingung
0:00 | TR/TA | Vorlauf-Soll | Heizbetrieb = 1
0:00 | TR/TA | Vorlauf-Soll | Heizbetrieb = 0
0:00 | Therme/BM1 | Heiz-Vorlauf, Brenner, Pumpe
0:00 | Therme/BM1 | WW-Ist, Maximale VLT
0:00 | TR/TA | 0xF9 = Anforderung Status Brenner, Pumpe
0:01 | TR/TA | 0x258 >> [b0] = 1
Sonstiges
| 0x258 | Wenn 1, muss ein Außenfühler am BM1 vorhanden sein

## Beispiel Kommunikation ZSR24-6
Zeitstempel | ID | B1 | B1(dec) | B2 | B2(dec) | B3 | B3(dec) | B4 | B4(dec)
[24-Feb-21 12:18:33.410] | 0x201 | 43 | dec:67
[24-Feb-21 12:18:34.549] | 0x252 | 4A | dec:74
[24-Feb-21 12:18:34.610] | 0x204 | 14 | dec:20
[24-Feb-21 12:18:34.910] | 0x20D | 18 | dec:24
[24-Feb-21 12:18:35.611] | 0x206 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:18:35.911] | 0x209 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:18:36.111] | 0x207 | 5 | dec:5 | 2D | dec:45
[24-Feb-21 12:18:36.411] | 0x20A | 1 | dec:1
[24-Feb-21 12:18:36.592] | 0x404 | 1 | dec:1 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:18:36.610] | 0x200 | 96 | dec:150
[24-Feb-21 12:18:37.110] | 0x20C | 1 | dec:1
[24-Feb-21 12:18:37.611] | 0x208 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:18:37.617] | 0x405 | 1 | dec:1 | 14 | dec:20
[24-Feb-21 12:18:39.411] | 0x201 | 42 | dec:66
[24-Feb-21 12:18:39.549] | 0x252 | 4A | dec:74
[24-Feb-21 12:18:40.911] | 0x20D | 18 | dec:24
[24-Feb-21 12:18:41.911] | 0x209 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:18:42.411] | 0x20A | 1 | dec:1
[24-Feb-21 12:18:44.543] | 0x252 | 4A | dec:74
[24-Feb-21 12:18:45.410] | 0x201 | 43 | dec:67
[24-Feb-21 12:18:46.911] | 0x20D | 18 | dec:24
[24-Feb-21 12:18:47.911] | 0x209 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:18:48.411] | 0x20A | 1 | dec:1
[24-Feb-21 12:18:48.727] | 0x258 | 1 | dec:1
[24-Feb-21 12:18:49.547] | 0x252 | 4A | dec:74
[24-Feb-21 12:18:51.411] | 0x201 | 43 | dec:67
[24-Feb-21 12:18:51.586] | 0x256 | 3 | dec:3 | 0C | dec:12 | 14 | dec:20 | 4 | dec:4
[24-Feb-21 12:18:52.911] | 0x20D | 18 | dec:24
[24-Feb-21 12:18:53.621] | 0x253 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:18:53.911] | 0x209 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:18:54.411] | 0x20A | 1 | dec:1
[24-Feb-21 12:18:54.542] | 0x252 | 4A | dec:74
[24-Feb-21 12:18:55.560] | 0x254 | 1 | dec:1
[24-Feb-21 12:18:56.578] | 0x255 | 8C | dec:140
[24-Feb-21 12:18:57.411] | 0x201 | 43 | dec:67
[24-Feb-21 12:18:57.596] | 0x0F9
[24-Feb-21 12:18:58.615] | 0x250 | 1 | dec:1
[24-Feb-21 12:18:58.911] | 0x20D | 18 | dec:24
[24-Feb-21 12:18:59.635] | 0x252 | 4A | dec:74
[24-Feb-21 12:18:59.911] | 0x209 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:19:00.411] | 0x20A | 1 | dec:1
[24-Feb-21 12:19:03.411] | 0x201 | 42 | dec:66
[24-Feb-21 12:19:04.611] | 0x204 | 14 | dec:20
[24-Feb-21 12:19:04.629] | 0x252 | 4A | dec:74
[24-Feb-21 12:19:04.911] | 0x20D | 18 | dec:24
[24-Feb-21 12:19:05.611] | 0x206 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:19:05.911] | 0x209 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:19:06.112] | 0x207 | 5 | dec:5 | 2D | dec:45
[24-Feb-21 12:19:06.411] | 0x20A | 1 | dec:1
[24-Feb-21 12:19:06.571] | 0x404 | 1 | dec:1 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:19:06.611] | 0x200 | 96 | dec:150
[24-Feb-21 12:19:07.111] | 0x20C | 1 | dec:1
[24-Feb-21 12:19:07.591] | 0x405 | 1 | dec:1 | 14 | dec:20
[24-Feb-21 12:19:07.611] | 0x208 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:19:09.411] | 0x201 | 43 | dec:67
[24-Feb-21 12:19:09.627] | 0x252 | 4A | dec:74
[24-Feb-21 12:19:10.911] | 0x20D | 18 | dec:24
[24-Feb-21 12:19:11.911] | 0x209 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:19:12.411] | 0x20A | 1 | dec:1
[24-Feb-21 12:19:14.618] | 0x252 | 4A | dec:74
[24-Feb-21 12:19:15.411] | 0x201 | 42 | dec:66
[24-Feb-21 12:19:16.911] | 0x20D | 18 | dec:24
[24-Feb-21 12:19:17.911] | 0x209 | 0 | dec:0
[24-Feb-21 12:19:18.411] | 0x20A | 1 | dec:1
[24-Feb-21 12:19:19.613] | 0x252 | 4A | dec:74
[24-Feb-21 12:19:21.411] | 0x201 | 42 | dec:66
[24-Feb-21 12:19:22.911] | 0x20D | 18 | dec:24